## Slide 1: Pitná voda novelizace předpisů v oblasti provozních řádů
MUDr. Libuše Polanská
Ředitelka odboru hygieny obecné a komunální

## Slide 2: Novelizace zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví
WHO vyhlásila 2004 novou koncepci zabezpečení dodávky nezávadné vody, která se dosáhne komplexním hodnocením a řízením rizik od zdroje po kohoutek
Zákonem 202/2017 Sb. kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony – provedena změna zákona č.258/2000 Sb.
Cíl – k zajištění jakosti vody kontrolovat celý proces výroby pitné vody a její distribuce – zaměřit se na kritické body

## Slide 3: Novelizace zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví
Nově §3c:
Povinnost vypracovat provozní řád – stanoven jeho obsah:
  a) údaje o zdroji a místu odběru vzorků surové vody,
  b) základní údaje o technologii úpravy vody, používaných chemických látkách a chemických směsích,
  c) údaje o opatřeních nutných pro omezení nepřijatelných rizik v celém systému zásobování,
  d) předpokládaný počet zásobovaných osob,
  e) monitorovací program,
  f) posouzení rizik,
  g) způsob vedení záznamů o kontrole funkce systému zásobování a o provádění údržby.

## Slide 4: Novelizace zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví
Monitorovací program obsahuje plán:
a) sběru a rozborů bodových vzorků vody nebo měření zaznamenaných procesem průběžného monitorování včetně způsobu stanovení míst odběru vody,
b) kontroly záznamů funkčnosti a stavu údržby zařízení,
c) kontroly úpravy vody, odběru vzorků vody, akumulací a rozvodné infrastruktury a
d) kontroly ochranného pásma.

## Slide 5: Monitorovací program
musí umožňovat
a) ověřit, že opatření zavedená za účelem kontroly rizik pro veřejné zdraví fungují účinně v celém řetězci zásobování vodou
  od povodí přes místo odběru, úpravu, akumulaci a distribuci ke konečnému odběrateli,
b) poskytnutí informací o jakosti vyráběné a dodávané pitné vody,
c) ověřit, že u odběratele a další osoby v obdobném postavení je voda zdravotně nezávadná a odpovídá všem požadavkům
d) určit nejvhodnější způsoby zmírňování rizik pro veřejné zdraví.

## Slide 6: Posouzení rizik
obsahuje
a) popis systému zásobování vodou,
b) popis zjištěných nebezpečí a odhad jejich závažnosti a
c) stanovení nápravných nebo kontrolních opatření k odstranění nebo zmírnění nepřijatelných rizik v celém systému zásobování.

## Slide 7: Povinnost zveřejňovat informace
§ 3a nový odstavec 9: ..povinné osoby povinny zajistit, aby byly na jejich internetových stránkách nebo způsobem v místě obvyklým veřejně přístupné aktuální informace o
  a) jakosti dodávané pitné vody a chemických látkách a chemických směsích použitých k úpravě této vody,
  b) tom, zda bylo zpracováno posouzení rizik a v jakém roce, a
  c) tom, zda byla v rámci posouzení rizik zjištěna nepřijatelná rizika a přijata příslušná nápravná opatření.

## Slide 8: Provozní řád
Povinné osoby PŘ aktualizují v intervalu 5 let
PŘ předloží povinné osoby do 6 let od účinnosti uvedené změny
OOVZ schvaluje PŘ rozhodnutím do 9 měsíců od předložení
V kraji eviduje KHS celkem 635 vodovodů

## Slide 9: Vyhláška č. 252/2004 Sb. kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody
Změna vyhláška č.70/2018 Sb.
Hlavní změny:
vložen §3a - Postup vypracování posouzení rizik a hodnocení jeho výsledků – v příloze 7)
§4 - Způsob provádění monitorovacího programu

## Slide 10: Provádění monitorovacího programu
Zahrnuje:
kontroly
  rizikových aktivit v ochranném pásmu vodního zdroje
  stavu ochranného pásma, stavebně technického stavu jímacích objektů atd.
  funkčnosti a stavu údržby technických zařízení včetně zabezpečení objektů
měření zaznamenávaná procesem průběžného sledování, sloužící ke kontrole jakosti surové, upravované, upravené nebo dodávané vody nebo ke kontrole procesů úpravy vody;
odběry a rozbory bodových vzorků surové, upravované, upravené i dodávané vody

## Slide 11: Monitorovací program
(2) Místa, rozsah a četnost kontrol, měření a odběrů se určují v závislosti na složitosti a zranitelnosti systému zásobování
závisí na stabilitě jakosti surové vody, technologii úpravy včetně dezinfekce vody, na výsledcích posouzení rizik
(3) Odběry a rozbory vzorků surové vody za účelem jejího zařazení do kategorie se provádí podle zvláštního předpisu (vyhl. 428/2001 Sb.)
v PŘ se uvádí i zařazení surové vody do příslušné kategorie podle zvláštního předpisu (A1 – A3).
Pro hodnocení kvality surové vody v rámci posouzení rizik se využijí výsledky sledování kvality podzemních a povrchových vod prováděného podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách,
(4) Provozní rozbory, (rozbory surové, upravované, upravené a dodávané pitné vody) se provádí podle plánu kontrol jakosti vod v průběhu výroby pitné vody podle zvláštního předpisu (428/2001)

## Slide 12: Odběry a rozbory pitné vody
Výrobce vody,
dodává spotřebitelům, provádí úplný rozbor – na výstupu z úpravny + na kohoutku , v četnosti celkové produkce pitné vody včetně vody prodané jinému provozovateli (souvztažné vzorky – interval ne delší než 7 dní mezi úpravnou a na kohoutku)).
neprovozuje žádnou zásobovanou oblast a z výstupu úpravny vody se voda hned předává jinému provozovateli - úplný rozbor jen na výstupu z úpravny, a to v rozsahu všech ukazatelů uvedených v tabulce části 2 přílohy č. 5 k této vyhlášce.
Výrobce vody neprodleně poskytne výsledek rozboru provozovatelům následně provozně souvisejících vodovodů.
Provozovatel provozně souvisejícího vodovodu provádí odběry v rámci úplného rozboru jen u spotřebitele a analyzuje pouze ukazatele prováděné povinně u vody dodané podle části 2 přílohy č. 5 k této vyhlášce a další ukazatele, které vyplynou z posouzení rizik, v četnosti odpovídající objemu dodávané pitné vody.

## Slide 13: Údaje o surové vodě
Údaje o jakosti surové vody
  Slouží provozovateli ke zpracování AR
  pro KHS je dobré vědět o jakosti surové vody při schvalování PŘ - hlavně Mi – a k tomu přizpůsobit náhled na dezinfekci
    Např. stabilně vyhovující Mi v surové vodě – není nezbytná dezinfekce – v případě výpadku dezinfekce nejde o nepřijatelné riziko
  Nutné pro posouzení účinnosti nové technologie úpravy vody
  V PŘ se uvádí četnost kontroly surové vody a zařazení zdroje do kategorií A1 – A3

## Slide 14: Posouzení rizik Příloha č.7 vyhlášky
Ustanovení pracovního týmu
  Seznam členů, ustanovení hlavní odpovědné osoby
Popis systému zásobování vodou
  Inventura systému technického, organizačního a personálního (kdo za co zodpovídá)
Identifikace nebezpečí
  Vyhledat existující a hrozící nebezpečí
  Popsat kontrolní opatření
Charakterizace rizika
  Odhad pravděpodobnosti vzniku nebezpečí – určit nepřijatelná rizika – nutno prvořadě odstranit

## Slide 15: Charakterizace rizika Hodnocení pravděpodobnosti výskytu nebezpečí
A – téměř jisté – 1x/den nebo trvale
B – pravděpodobné – 1x/týden nebo několikrát /měsíc
C – méně pravděpodobné – 1x/měsíc
D – nepravděpodobné – 1x/rok a méně
E – vzácné – 1x/5 a více let

## Slide 16: Charakterizace rizika Hodnocení následků nebezpečí na jakost vody
Úroveň následků - 4 – 1 na jakost a množství vody
Např. 4 – velké následky
  kvalita vody
    Např. výrazné překročení limitu pro mikrobiologické ukazatele
  množství vody
    Např. přerušení dodávky na více než 2 dny

## Slide 17: Charakterizace rizika způsob stanovení míry rizika

## Slide 18: Míra rizika
nízké riziko
  – nevyžaduje opatření, event. jen drobné úpravy provozu – zvládne se běžnými postupy
střední riziko
  Může znamenat
    nutné zásadní úpravy provozu
    Pravidelné monitorování stavu
3. vysoké riziko
  Vyžaduje urychlené řešení

## Slide 19: Příloha č.7 vyhlášky
5. Nápravná a kontrolní opatření
  řešit rizika podle závažnosti
  stanovit harmonogram odstranění rizik
6. Provozní monitorování kritických bodů
  Zavést provozní kontrolu kritických bodů – jak často se budou kontrolovat, začlenění do monitorovacího programu
7. Verifikace
  Ověřit, zda identifikovaná rizika a jejich kontrola jsou dostatečné
8. přezkoumání účinnosti
  Periodické hodnocení účinnosti posouzení rizik podle zkušeností a průběžných výsledků jakosti vody

## Slide 20: Metodika pro malé vodovody (do 300 osob, roční produkce do 9000 m3)
http://www.szu.cz/tema/zivotni-prostredi/wsp
NRC pro pitnou vodu dále připravilo zjednodušenou metodiku pro posouzení rizik u malých systémů zásobování, včetně excelové pomůcky na záznam nebezpečí a opatření.
Zjednodušená metodika na zpracování posouzení rizik malých systémů - verze 1
  Informativní přílohy (v editovatelném formátu) - verze 1
  Závazná příloha III - Nápravná opatření a způsob provozního monitorování pro jednotlivá nebezpečí (ve formátu MS Excel) - verze 1
Výhoda – charakterizace rizika se neprovádí, pokud se prokáže riziko, musí se odstranit

## Slide 21: Příloha A. Návrh formuláře pro základní informace o systému zásobování vodou
Základní informace |  | 
Provozovatel |  | 
 | rok | 
Strukturální data |  | 
Počet zásobovaných obyvatel |  | 
Počet odběratelů |  | 
Odběratelé se speciálními požadavky na dodávku vody (např. nemocnice) |  | 
Jiní významní odběratelé |  | 
Počet vodoměrů |  | 
Celková délka sítě (m) |  | 
 | šedá litina | 
 | tvárná litina | 
 | ocel | 
 | azbestocement | 
 | plast | 
 | další | 
Čerpaná voda m3/rok |  | 
Povrchová |  | 
 | zdroj 1... (specifikovat) | 
 | zdroj 2... (specifikovat) | 
Podzemní |  | 
 | zdroj 1... (specifikovat) | 
 | zdroj 2... (specifikovat) | 
Čerpaná voda celkem |  | 
Voda nakupovaná od jiného výrobce |  | 
Vyráběná / dodávaná voda m3/rok |  | 
Domácnosti |  | 
Průmysl |  | 
Různé (fontány, hydranty) |  | 
Ztráty |  | 
Dodávání vody jinému distributorovi |  | 
Spotřeba vody na úpravně |  | 
Vyráběná / dodávaná voda celkem |  | 
Průměrná spotřeba l/os./den |  | 
Domácnosti |  | 
Celkově |  | 

## Slide 22: Příloha B. Návrh formuláře s informacemi o zaměstnanci
Informace o zaměstnanci | 
Jméno pracovníka | 
Adresa | 
Kontakty | 
Pracovní pozice | 
Hlavní úkoly | 
Zodpovědnost | 
Kvalifikace, školení | 
Nadřízený | 
Jméno, pozice, kontakty | 
Zástupce | 
Jméno, pozice, kontakty | 

## Slide 23: Příloha C. Návrh formuláře pro dokumentaci jednorázového opatření k odstranění (snížení) rizika
Dokumentace opatření k odstranění (snížení) rizika |  |  | 
 |  |  | číslo: XX
Riziko (kritický bod) | Nezabezpečený vstup do jímacího zařízení |  | 
Popis situace |  |  | 
Otevřená šachta – riziko kontaminace vody zvířaty, lidmi apod. |  |  | 
 | Autor: Novák | Datum: 3. 3. 2008 | 
Nápravná opatření |  |  | 
Zajistit vstup uzamykatelnými dveřmi. Zodpovědnost: p. Černý do 1. 4. 2008. |  |  | 
 | Autor: Novák | Datum: 3. 3. 2008 | 
Provedená opatření |  |  | 
Zajištěný vstup uzamykatelnými dveřmi. |  |  | 
 | Autor: Černý | Datum: 25. 3 .2008 | 
Kontrola |  |  | 
Uzamčený vstup. |  |  | 
 | Autor: Novák | Datum: 1. 4. 2008 | 

## Slide 24: Návrh formuláře
pro dokumentaci plánu střednědobých a dlouhodobých opatření
pro dokumentaci návodu k údržbě
pro dokumentaci návodu ke sledování (monitorování) kritického bodu
kontrolního seznamu pro každoroční hodnocení systému zásobování vodou

## Slide 25: Nápravná opatření a způsob provozního monitorování pro jednotlivá nebezpečí (ve formátu MS Excel)
Vodovod/objekt |  |  |  | 
Vlastník: |  |  |  | 
Provozovatel: |  |  |  | 
Zpracoval: |  |  |  | 
Datum: |  |  |  | 
1. | Zdroj vody, jímání |  |  | 
 | Nebezpečná událost | Nebezpečí | A | N
1.1a | voda surová neodpovídá dlouhodobě v chemických ukazatelích v důsledku přirozené geochemie podloží | CH kontaminace pitné vody |  | 
1.1b | voda surová neodpovídá v chemických ukazatelích důsledkem činností v okolí zdroje | CH kontaminace pitné vody |  | 
1.2a | voda surová neodpovídá trvale nebo přechodně v mikrobiologických ukazatelích i přes dobrý technický stav jímacího objektu | MB kontaminace pitné vody |  | 
1.2b | voda surová neodpovídá trvale nebo přechodně v mikrobiologických ukazatelích i přes dobrý technický stav jímacího objektu | MB kontaminace pitné vody |  | 
1.3 | nebezpečí průniku povrchové vody nebo drobných živočichů do vrtu/studny v důsledku jeho špatného technického stavu | MB kontaminace pitné vody |  | 

## Slide 26: Vybraná nebezpečí 1. zdroj vody jímání
 | Nebezpečná událost | Nebezpečí | Nápravná opatření |  |  | Monitoring
 |  |  | provozní (organizační) |  | technická | 
1.1a | voda surová neodpovídá dlouhodobě v chemických ukazatelích v důsledku přirozené geochemie podloží | CH kontaminace pitné vody | viz úprava vody (3.1, 3.2) |  |  | 
1.1b | voda surová neodpovídá v chemických ukazatelích důsledkem činností v okolí zdroje | CH kontaminace pitné vody | pravidelná kontrola činností v okolí zdroje, snaha o eliminaci zdroje znečištění | dostatečně účinná a fungující technologie úpravy vody |  | kontrola kvality surové vody (případně ve vyšší četnosti,), on-line sledování vhodných chem. ukazatelů na ÚV podle doporučení dodavatele technologie úpravy